ICS 17.120.01

CCS F 04

团  体  标  准

T/SDUWA XXXXX—XXXX

水平衡测试成果审查要点

Key points for reviewing water balance test results

（公开征求意见稿）

XXXX  - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省城镇供排水协会 发布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

5  审查要点	2

6  现场查看	5

7  审查结论	5

附  录  A（资料性）水平衡测试报告书专家评分表参考格式	6

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则	 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由淄博市水利事业服务中心提出。

本文件由山东省城镇供排水协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

水平衡测试成果审查要点

- 1  范围

本文件给出了用水单位水平衡测试报告书技术审查的内容和要求。

本文件适用于指导用水单位水平衡测试报告书的技术审查工作。水平衡项目验收等工作可参考使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 42031  用水单位水平衡图绘制方法

DB37/T 4652  用水单位水平衡测试技术规程

T/SDUWA 3004  水平衡测试报告书编制指南

- 3  术语和定义

GB/T 12452、GB/T 21534、GB/T 24789、GB/T 42031和DB37/T 4652界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  基本要求

4.1  水平衡测试报告书应符合国家及地方的法律法规、方针政策的规定要求。

4.2  水平衡测试报告书应遵循GB/T 12452、GB/T 42031、DB37/T 4652，参考T/SDUWA 3004等技术标准编制。

4.3  存在下列情形之一的，不予通过技术审查：

a）水平衡测试不符合GB/T 12452、GB/T 42031、DB37/T 4652等相关技术要求的；

b）水计量器具配备数量缺失严重，不符合GB 17167和GB/T 24789相关规定要求，不能满足水量测试要求的；

c）水平衡测试的单元划分、时段选取、测点布设、水量测试方法等明显不合理，测试成果不能体现用水单位真实用水情况的；

d）未开展水量现场测试或不能提供原始测试记录，水量抄读、测点布设、水计量器具配备等方面存在明显造假行为的；

e）存在漏测水量、水量数据有重大错误、水量不平衡问题突出的；

f）水平衡测试报告书编制质量差，存在明显非技术性错误，如存在严重抄袭、内容与用水单位实际情况不符等情形的。

- 5  审查要点

5.1  项目概述

分别简要介绍项目由来、目的意义、工作过程，内容结合实际、文字简明扼要。

水平衡测试的工作过程包括测试时间、测试人员、测试范围、报告书编制情况等。

5.2  用水单位概况

5.2.1  用水单位基本情况

工业用水单位基本情况重点包括行业类别、主要产品及生产规模、生产运营天数、职工人数、绿化面积、生产工艺、近年的主要产品和产量等。

非工业用水单位基本情况重点包括行业类别、运营规模、建筑面积、绿化面积、人员数量及流动人员数量、近年的实际运营情况等。

审查要点：重点审核用水单位与水平衡测试相关的基本信息，内容是否全面、准确。应附用水单位基本情况表、地理位置图、平面布置图等。

5.2.2  取用排水情况

5.2.2.1  取水情况

结合用水单位的实际取水情况，介绍水源类型、供水主体、供水管道情况、取水口数量及位置、水计量设施、取水许可、近年的用水计划和实际取水量等。

审查要点：用水单位有多种水源的，是否按水源特点分别介绍相应内容；水源包括公共管网水、自备水、非常规水源、外购蒸汽、外购成品水等。

5.2.2.2  用水情况

用水情况应包括水、蒸汽管网的分布、用途等情况；蓄水池、水塔、加压设备的情况；居民生活用水、外供水、基建用水的情况。

审查要点：用水情况介绍是否全面、详实。

5.2.2.3  排水情况

是否重点介绍外排水量、污废水处理、回收利用等内容。

5.2.3  主要用水设备和用水工艺

主要用水设备和用水工艺的情况介绍是否全面。重点介绍制水系统、循环水系统等主要用水环节，水的循环利用、梯级利用等用水方式，并附用水工艺流程图。

5.2.4  用水计量情况

是否结合水平衡测试前对水计量器具的调查情况，介绍用水单位应配、已配的水计量器具，简要分析水计量器具配备存在的问题。

5.2.5  用水节水管理情况

简要介绍用水单位的用水节水管理机构设置、管理制度制定及执行等情况。

用水单位曾开展过水平衡测试的，是否重点介绍上次水平衡测试开展情况、改进措施建议的落实情况等。

5.2.6  现状用水水平

现状用水水平是否重点结合近年单位产品取水量等主要用水指标，简要分析用水单位的现状用水、节水水平。

5.3  水平衡测试

5.3.1  测试依据

是否重点列出与本次水平衡测试相关的法律法规、政策文件、技术标准及相关资料等。

5.3.2  测试方案

5.3.2.1  人员物资配备

简述水平衡测试的人员组成、职责分工、技术培训、安全培训情况；水平衡测试所使用的测试仪器、设备、工具等情况。是否介绍测试仪器的检测校验情况。

5.3.2.2  测试范围和内容

本次水平衡测试范围是否明确，未开展的测试范围是否说明；测试的内容是否全面。

5.3.2.3  用水单元划分

用水单元划分是否合理。是否根据用水单位的用水特点和测试需要，将具有相对独立性的区域、部门、车间、生产工序或装置（设备）等，划分为若干用水单元。

5.3.2.4  测点布设

各测点的布设位置、控制范围、测试方法等内容是否满足水平衡测试的水量统计及平衡需要。

5.3.2.5  完善水计量器具

是否针对前期调查中水计量器具配备方面存在的问题，对需要加装、更换的水计量器具进行完善；用水单位水计量器具配备系统图是否规范。

审查要点：水计量器具配备是否齐全，是否存在水计量器具缺失严重、不符合GB/T 24789和GB 17167相关规定要求、不能满足水量测试要求的问题。

5.3.2.6  时段选取

简述选取的测试时段及缘由。

审查要点：测试时段是否结合用水单位的用水特点、用水周期，是否具有代表性，是否满足水平衡测试的需要。

5.3.2.7  测试工作计划

水平衡测试的工作计划安排是否合理。

5.3.3  现场测试

5.3.3.1  现场测试情况

水平衡现场测试情况包括水平衡测试方法、测试时间、人员安排、水量测试方法、计量器具比对、测试数据抄录、测试期生产或运营情况等。

用水单位有蓄水池的，需介绍蓄水池的水位测试情况；需测试水温、水压、水质参数的，应介绍相关参数的测试情况；有外排水计量设施的，需同步抄录统计测试同期的实际外排水量。

审查要点：通过查阅水量现场抄读记录台账、现场测试影像资料等，审查是否进行现场测试；测试情况的内容是否完整体现现场测试的过程。

5.3.3.2  初平衡及逐级平衡

简要介绍初平衡及逐级平衡情况。

审查要点：初平衡、逐级平衡过程是否完整、合理。初平衡水量不平衡的，是否介绍分析查找原因、采取相应措施、整改后重新选择测试时段进行测试的情况。水量是否平衡、水平衡图是否规范。

5.3.4  测试结果

简要介绍水量测试结果，需进行水温、水压、水质参数测试的，介绍有关测试结果。

审查要点：查阅水平衡测试水量原始抄读记录材料，审查测试成果是否全面、真实体现了用水单位的用水情况。水量测试结果是否全面，应包括测试期用水单位日均的取水量（多种水源的应按水源分别列出）、用水量、重复利用水量、外排水量、耗水量、漏损水量等；是否存在漏测水量、水量数据有重大错误、水量不平衡问题突出等问题；年取水量的测算方法及结果是否合理；是否介绍测试期工业企业主要产品、产量并简要分析运行负荷情况，非工业企业的运营情况；是否介绍外供水有关情况。图表是否齐全、规范、一致，水量是否平衡。

5.4  水平衡分析评价

5.4.1  用水评价指标计算

应结合用水单位所在行业、用水特性合理选择用水评价指标，根据有关技术标准和测试结果，计算用水评价指标。

审查要点：用水评价指标选取是否全面、合理，计算方法、计算参数、计算结果是否正确。

5.4.2  取用节排水分析评价

5.4.2.1  用水评价指标分析

根据国家、省、市和相关行业的用水定额标准、节水指标要求等，对用水单位的各项用水评价指标进行比较、分析。

审查要点：用水评价指标分析所依据的标准、分析评价的结论是否合理。

5.4.2.2  取水评价

是否从水源的配置、供水管网的布设、非常规水源的利用等方面，分析评价取水的合理性、水源配置的合理性。

5.4.2.3  用水评价

从用水工艺、用水设备、用水管理等方面进行分析评价。

审查要点：是否对使用国家明令淘汰的用水设备和工艺情况进行评价，是否对水的循环梯级利用过程的合理性进行评价，是否对节水制度的健全落实情况进行评价。

5.4.2.4  排水评价

应分析评价用水单位的污水产生量、污水处理情况、污水回用情况、外排水量等；有外排水量计量设施的，应对测算的外排水量与实测的外排水量比对分析。

审查重点：外排水量、排水率是否合理。

5.4.2.5  与上次水平衡测试用水指标对比分析

审查要点：用水单位曾开展过水平衡测试的，是否与上次水平衡测试的各项用水评价指标进行对比分析；用水指标有较大变化的，是否进行分析说明。

5.4.3  节水潜力分析

审查要点：是否结合水平衡测试结果、用水分析评价结论，有针对性的进行节水潜力分析。

5.4.4  改进措施建议

审查要点：改进措施建议是否结合节水潜力分析的结论，是否具有合理性、可行性，是否符合用水单位实际情况。

5.5  结论与建议

审查要点：结论与建议是否简明扼要、高度概括。

- 6  现场查看

技术审查时，可视情况查看用水单位取用水现场。现场查看主要包括：查看主要用水工艺、用水设备设施、主要水计量器具，结合原始水量抄读记录材料，复核水量抄读数据等。

- 7  审查结论

技术审查时，可视情况采取专家评分的方式。专家评分表可参考附录A:水平衡测试报告书专家评分表参考格式。

技术审查通过的，出具专家审查或评审意见；审查不通过的，提出修改意见，修改完善后重新进行技术审查。

- 附  录  A

- （资料性）

- 水平衡测试报告书专家评分表参考格式

水平衡测试报告书专家评分表参考格式见表A.1。

表A.1 水平衡测试报告书专家评分表

| 单位： |  | 专家姓名： |  |  | 时间： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  | 是/否 |  | 存在问题 |
| 是否存在不予通过的情形 |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 评分项目 | 评分内容 |  | 标准分 | 得分 |  | 存在问题 |
| 1.项目概述 （4分） | 项目总体介绍 |  | 4 |  |  |  |
| 2.用水单位概况 （10分） | 用水单位概况 |  | 1 |  |  |  |
|  | 取用排水情况 |  | 2 |  |  |  |
|  | 主要用水设备和用水工艺 |  | 2 |  |  |  |
|  | 现状用水计量情况 |  | 2 |  |  |  |
|  | 用水节水管理情况 |  | 1 |  |  |  |
|  | 现状用水水平 |  | 2 |  |  |  |
| 3.水平衡测试 （30分） | 测试依据 |  | 2 |  |  |  |
|  | 测试方案 |  | 8 |  |  |  |
|  | 现场测试 |  | 10 |  |  |  |
|  | 测试结果 |  | 10 |  |  |  |
| 4.水平衡分析评价（36分） | 用水评价指标计算 |  | 12 |  |  |  |
|  | 取用节排水分析评价 |  | 8 |  |  |  |
|  | 节水潜力分析 |  | 8 |  |  |  |
|  | 改进措施建议 |  | 8 |  |  |  |
| 5.结论与建议 （5分） | 结论与建议 |  | 5 |  |  |  |
| 6.附图、附表、附件（15分） | 附图、附表、附件 |  | 15 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 是否同意通过审查 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 标准分满分为100分，专家可根据审查情况综合评价打分。得分≥90分为优秀；80≤得分＜90分为良好；70≤得分＜80分为合格；＜70分为不通过。               
    2. 不予通过的情形见本标准4.3。表格使用时，可在评分表背面附4.3有关内容。